АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Темниковского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Республики мордовиЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 марта 2015 г 											  9 А

д. Андреевка

Об утверждении схемы теплоснабжения Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, Администрация Андреевского  сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Андреевского сельского поселения Темниковскго муниципального района.

2.Опубликловать настоящее постановление в информационном бюллетене Андреевского  сельского поселения и разместить на официальном сайте Темниковскго муниципального района в сети « Интернет».

Глава Андреевского

сельского поселения                                                                                 Т.В.Максимова

Утверждена

постановлением Администрации

Андреевского  сельского поселения

от 10.03.2015г. № 9 А

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Андреевского  сельского поселения Темниковскго муниципального района

I Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Андреевского  сельского поселения Темниковскго муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

II.Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2027г.

Разработанная схема теплоснабжения сельского поселения включает в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:

3.1.1. План сельского поселения М 1:10000 с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

3.2. Перечень присоединённых объектов

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения д Андреевка

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

4.2. Структура тепловых сетей

4.3.Параметры тепловой сети

5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

6. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

7.Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах поселения

II.Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2027 г. являются:

1.Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

2.Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

3.Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2027года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

III. Общая характеристика сельского поселения

Андреевское сельское поселение расположено в юго-восточной части Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

Андреевское се́льское поселе́ние - муниципальное образование в Темниковском районе Мордовии Российской Федерации. Административный центр — деревня Андреевка. Деревня расположена на реке Мокше, в 12 км от районного центра и 81 км от железнодорожной станции Торбеево, в 180 км от столицы Республики Мордовия г. Саранск.

Площадь поселения 1125 га, численность населения 620 человек, в состав сельского поселения входит два населённых пункта - д. Андреевка, д. Козловка и разд. 1 км.

Климат - умеренно континентальный. Умеренно суровая зима, теплое лето. Минимальная температура воздуха в январе до -35оС. Максимальная температура в июле +35оС.

Преобладающими ветрами являются ветры восточного и южного направления.

Среднегодовое количество осадков – 516 мм. Наибольшее количество осадков выпадает летом. Максимальная высота снежного покрова – 74 см.

Расчетные параметры наружного воздуха:

- расчетная температура для проектирования отопления : – 30оС

- расчетная температура для проектирования вентиляции :зимняя – 17 оС;

Продолжительность отопительного периода – 204 суток.

Общая площадь жилищного фонда 16,5 тыс. кв. м, в т.ч благоустроенного с централизованным отоплением и водоснабжением 10,8 тыс. кв.м.

IV. Графическая часть схемы теплоснабжения ( приложение 1)

Приложение .2

Перечень объектов (д Андреевка)

|  | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Котельная |
| 2 | Дом культуры |
| 3 | Жилой дом Молодежная 1 |
| 4 | Жилой дом Молодежная 2 |
| 5 | Жилой дом Молодежная 3 |
| 6 | Жилой дом Молодежная 4 |
| 7 | Жилой дом Молодежная 7 |
| 8 | Жилой дом Молодежная 8 |

V. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения д.Андреевка

1. В д Андреевка на территории поселения одна котельная. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей нет. Протяженность тепловых сетей – 0,8 км.

Обслуживающая организация системы теплоснабжения в  д. Андреевка

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Андреевское ЖКХ» | д. Андреевка ул. Молодежная 10 (883445) 2-76-38 | Фимина Ольга Алексеевна |  |

Оборудование, используемое в системе теплоснабжения (котельные)

| № п/п | Количество | Мощность | Тип (отопительные, технологические) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 Мвт | Котел КГВМ –1,0 |
| 2 | 1 | 0,75 Мвт | Котел КГВМ -0,75 |

Котельные по виду топлива

| № п/п | Виды котельных по топливу | Количество | Мощность | Тип (отопительные, технологические) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовые | 2 | 1,75 | Котел КГВМ |

Котельные по расположению

| № п/п | Виды котельных по топливу | Количество | Мощность | Тип (отопительные, технологические) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдельностоящие |  |  |  |
| 2 | Блочно-модульные | 1 | 1,75 | Котел КГВМ |

Организация, на балансе которой находятся котельные

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Андреевское ЖКХ» | д. Андреевка ул. Молодежная 10 (883445) 2-76-38 | Фимина Ольга Алексеевна |  |

Указать марку котлов в котельной, средневзвешенный срок службы (для каждой котельной)

| № п/п | Котельная | Марка котлов | Срок службы | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТКУ-2000 | КГВМ – 1,0 КГВМ -0,75 | 6 лет 14 лет | 2010 год 2002 год |

Технические параметры котельных

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Величина | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год ввода |  | 2002 |  |
| 2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,72 |  |
| 3 | Общее количество теплоагрегатов |  | 2 |  |
| 4 | Присоединительная нагрузка | Гкал/час | 1,04 |  |
| 5 | Средний физический износ | % | 8 |  |
| 6 | Основное топливо |  | Газ природный |  |
| 7 | Резервное топливо |  | - |  |
| 8 | Температурный график | °С |  |  |
| 9 | Электроснабжение котельных |  | Имеется |  |
| 10 | Водоснабжение котельных |  | имеется |  |
| 11 | Химводоподготовка |  | имеетсяимеется |  |
| 12 | Погодное регулирование |  |  |  |

Технические параметры тепловых сетей

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность теплотрассы | км | 0,8 |
| 2 | Средний диаметр теплотрассы |  | 100 |
| 3 | Протяженность водяных сетей (горячего водоснабжения) | км | - |
| 4 | Протяженность водяных сетей надземной прокладки | км | 0,1 |
| 5 | Протяженность водяных сетей подземной прокладки | км | 0,7 |
| 6 | Паровые сети, протяженность | км | - |
| 7 | Паровые сети надземной прокладки, протяженность | км | - |

Дополнительные сведения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля потребителей административного и коммерческого назначения, % | 8 |  |
| 2 | Доля подключенных жилых домов к централизованной системе теплоснабжения в МО, % | 60 |  |
| 3 | Индивидуальное отопление, % | 23 |  |
| 4 | Общая площадь жилого фонда, тыс.м.кв. | 11,2 |  |
| 5 | Доля застроек, снабженных централизованным теплоснабжением, % | 60 |  |
| 6 | Доля застроек, снабженных горячим водоснабжением, % | 0 |  |
| 7 | Фактическая среднеотопительная нагрузка на конец 2015 года, Гкал/ч | 1,04 |  |
| 8 | Указать объем многоквартирных, частных домов и объектов социально-культурного назначения с предварительной (проектной) тепловой нагрузкой (В соответствии с планом развития МО) | 1,72 |  |

3. С 2000г. ежегодно проводится ремонт и частичная замена тепловых сетей.

4. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

5. При гидравлическом расчете решаются следующие задачи:

1) определение диаметров трубопроводов;

2) определение падения давления-напора;

3) определение действующих напоров в различных точках сети;

4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

6. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

VI. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики  Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением  Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать, о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения филиал проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

10. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при  передачи тепловой энергии» и составляют 24,39 Гкал.

11. Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последние три года представлена в таблице.

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- |

VII. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 60%. Всего в Андреевском сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,8 метров.

Принятие Инвестиционной программы позволит улучшить обеспечение потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

VIII. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на целитеплоснабжения в административных границах поселения

Численность населения в поселении ежегодно снижается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. В связи с этим потребность строительства новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления на перспективу существует.