	АДМИНИСТРАЦИЯ АКСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ул.Центральная, 13, с.Аксел Темниковского района, Республика Мордовия, 431235
тел. (834-45) 2-71-68, 2-71-18, факс (834-45) 2-71-18, e-mail:akseladm@rambler.ru
ОКПО 63978304   ОКАТО 8924980400  ИНН 1319001191 КПП 1319001191


	“ 3 ”ноября 2014  г.                                                                                                          №  21

	


“Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Аксельского  сельского поселения  Темниковского муниципального района Республики Мордовия”

          В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ № 782 от 5 сентября 2013г. «О схемах водоснабжения и водоотведения» и руководствуясь Уставом, администрация постановляет: 

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Аксельского сельского поселения (приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации Аксельского сельского поселения.
Глава 
Аксельского  сельского поселения                                                           В.И.Жерноклеев

Приложение № 1 к Постановлению                                                                                                                                       Администрации  Аксельского  сельского поселения                            

№ 21  от 03.11.2014 г

Схема водоснабжения и водоотведения

Аксельского  сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2023 года

Пояснительная записка

1. Общие положения
Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. 

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Аксельского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия являются:  

Федеральный закон от 07.12.2011 ода № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Постановление Правительства РФ № 782 от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Генеральный план Аксельского сельского поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования, муниципальной программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аксельского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2020 годы» утвержденной Постановлением Администрации Аксельского сельского поселения от 27 декабря 2012 года  №  16.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.
2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
​ (определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

​ (определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

​ (повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

​ (минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

​ (обеспечение жителей Аксельского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения;

​ ( строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Аксельского сельского поселения;

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Территория Аксельского сельского поселения расположена в северо-западной части территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

Общая площадь земель Аксельского сельского поселения составляет 717,5 кв.км

Существующая численность населения Аксельского сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 765 человек. 

В состав территории Аксельского сельского поселения входят восемь населенных пунктов. Административным центром является с. Аксел.

Территория сельского поселения граничит: ​на севере с Митряловским  и Староковыляйским сельскими поселениями, на западе с Кондровским сельским поселением;  на юге с Тархановским и Булаевским сельскими поселениями, на востоке со Староковыляйским и Урейским сельскими поселениями, на северо-западе с Андреевским сельским поселением, на юго-западе с Ишеевским сельским поселением, на юго-востоке с Булаевским сельским поселением
3.2. Климат

Климат поселения умеренно-континентальный со сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -11,7 0С, в апреле 4,5 0С, в июле +19,8 0С, в октябре  +4,2 0С.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября - начале декабря и держится до первых чисел апреля, в среднем 115-140 дней. Высота снежного покрова наибольшая за зиму – средняя 43 см., максимальная 66 см., минимальная 21 см.
Общее количество выпадаемых атмосферных осадков в среднем составляет 650 мм в год, в том числе в вегетационный период 280-310 мм. Количество выпадаемых осадков превышает количество испарения, что обуславливает достаточное увлажнение почвы.
Территория поселка относится к строительно-климатическому району II в.
Заболоченность, затопляемость и другие отрицательные физико-геологические явления отсутствуют.
3.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Аксельского сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов Аксельского сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам: 

• жилая зона; 

• общественно-деловая зона;

• производственная; 

• зона инженерной и транспортной инфраструктур;

• рекреационная зона;

• зона сельскохозяйственного использования;

• зона специального назначения.

• иные территориальные зоны

Таблица № 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2014 г.

	Наименование
	га

	Земли сельскоскохозяйственного назначения в том числе

- с/х угодия
	672,0
163,2

	Земли населенных пунктов
	329,7

	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в том числе

- промышленности

- энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики

- космической безопасности

- обороны

- земли иного специального назначения
	-

-

-

-

	Земли лесного фонда 
	12,7

	Земли водного фонда
	108,9

	Земли прочие
	17,14

	ИТОГО:
	7175


3.4. Жилой фонд.

Весь жилищный фонд Аксельского сельского поселения представлен малоэтажной застройкой и составляет 100 % от общей площади жилищного фонда поселения

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Аксельского сельского поселения приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

	Жилищный фонд всего
	Деревянные дома
	Каменные дома 
(в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) 
	Прочие дома

	м2
	%
	м2
	%
	м2
	%
	м2
	%

	32,479
	100
	24,144
	74,3
	5,907
	18,2
	2,428
	7,5


3.5. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Аксельского сельского поселения в селе Аксел.

3.6.Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2014 г.

КУЛЬТУРА: Учреждения культурно - досугового типа представлены сельским домом культуры и библиотекой, которые расположены в с.Аксел. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: в с.Аксел находится фельдшерско - акушерский пункт (ФАП).

СВЯЗЬ: Отделение почтовой связи с.Аксел.

ОАО «Ростелеком»  АТС на 205 номеров с. Аксел

ТОРГОВЛЯ: Магазин ООО ТПП «Аксельское», ИП Глазунова З.А., ИП Дулатов Р.Р. , ИП Ялышев Ш.Р. с. Аксел

 ОБРАЗОВАНИЕ:  Бюджетное муниципальное общеобразовательное учреждение «Аксельская средняя  общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Аксельский детский сад «Малышок»
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:    ООО «Аксел»

 

3.7. Инженерное обеспечение Аксельского сельского поселения включает в себя:

1. Водоснабжение;

2. Электроснабжение;

3. Телефонизацию.

4. Газоснабжение

3.8. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

Характеристика проблемы.

Источником Водоснабжения  для подачи воды в водонапорную башню и сеть в с. Аксел, д.Татарское Адаево, д.Русское Адаево, д.Агеево, д.Матвеево,д.Дашкино. являетюся артезианские скважины, пробуренные в 1969 году Данные скважины, оборудованы насосной станцией над артскважиной. Погружной насос работает на сеть и водонапорную башню. 

В с. Аксел в результате длительной эксплуатации  водопроводные сети в 2013-2014 г.г. были заменены на новые. Но состояние водонапорной башни аварийное, требуется срочная замена башни типа Рожновского.

В д.Татарское Адаево, д.Русское Адаево, д.Агеево состояние водонапорной башни аварийное, требуется срочная замена башни типа Рожновского и водопроводных сетей.
В д.Шурбино водоснабжение отсутствует. Житель пользуются водой из колодца, где вода не соответствует нормам и требованиям, предъявляемым к питьевой воде
Люди в селах занимаются животноводством, держат коров, телят, свиней, кур. Сажают картофель, овощи. Что позволяет увеличивать социально-экономические показатели, доведённые до поселения.

Вода  необходима для хозяйственно-питьевых нужд. 

Нормативная потребность и фактическая   обеспеченность хозяйственно-питьевой водой населения в с.Аксел.

Таблица 3

	Населённый пункт


	Количество населённых пунктов, ед.
	Население, чел.
	Нормативное суточное потребление воды, м3/сут
	Действующие и восстанавливаемые артезианские скважины,

ед
	Кол-во людей использовавшие воду подведённую в жилые дома
	Кол-во людей использовавшие воду из водозаборных колонок

	с.Аксел
	1
	534
	34,3м3
	2
	324
	210

	С.Матвеево
	1
	22
	34,3м3
	1
	13
	9

	Д.Дашкино
	1
	43
	34,3м3
	
	34
	9

	Д.Агеево, Д.Русское Адаево, д.Татарское Адаево
	3
	165
	34,3м3
	1
	134
	31

	Д.Шурбино
	
	1
	
	
	0
	1

	Д.Кривоше-ево

0

0

0


	
	
	
	
	
	

	всего
	8
	765
	34,3 м3
	4
	505
	260


Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*:
-60 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, с водопользованием из водоразборных колонок.
-50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

110 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения с использованием крана в доме
-10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.
Качественная характеристика  подземных (артезианских) вод для водоснабжения населения с.Аксел

 Качество воды: а) физические свойства - запах отсутствует, прозрачность-30, муть и осадок – отсутствует,  РН – 7,5, F – 5,6

Химический анализ










Таблица 4

	№ и геолог. Индексац. Водоносного горизонта
	Дата отбора пробы
	Сухой остаток(мг/дм3)
	Жёсткость общая

Мг-экв/дм3
	Основные химические компоненты (мг/л)

	
	Глубина отбора

 Пробы,  м
	
	
	Cl
	SO4
	HCO
	Ca
	Mg
	Na+K+
	Fe

	СЗ 
	27.08.1968


	454.
	6
	26,0
	40
	329,5
	12
	1.4
	146,28
	5

	
	160
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подземные воды в районе водозабора имеют сульфатно-гидрокарбанатно-хлоридный кальциево - магниево - натриевый состав. 

Подземные воды соответствуют нормам СаНПиН 2.1.4.1074-01

Расходы по водоснабжению существующей застройки приведены в таблице 5

Водопотребление Аксельского сельского поселения.

 Таблица № 5.
	Наименованиеводопотребителя
	Населе-ние
тыс. человек
	Удельное
хоз. питьевое
водопотр.
на 1 чел.ср. сут.(за год)
л/сут
	Средний суточный расход
м3/сут.
	Коэффиц.
суточной неравномерности
	Расчетный
суточный расчет
м3/сут
	тах
	β тах
	Коэффиц.
часовой
неравно-
мерности
	Расчет-ный часовой расход
м3/час
	Расчет-ный
секунд-ный расход
л/сек.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Существующее положение

	1. Застройка индивидуаль-ными жилыми домами с водопользованием из колодцев
	0,765
	85
	65,03
	1,2
	78,04
	1,2
	2,36
	2,83
	9,20
	0,02

	.Неучтенные расходы(10%)
	
	
	6,5
	-
	6,5
	-
	-
	-
	0,43
	0,12

	Итого с неучтенными
	
	
	57,3
	-
	84,54
	-
	-
	-
	9,63
	0,14

	3.Полив
	0,613
	50
	30,65
	-
	30,65
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего с поливом;
	
	
	87,8
	-
	115,19
	-
	-
	-
	9,63
	0,14


Водопотребление существующей застройки Аксельского сельского поселения составляет: 115,19 м3/сут; 9,63 м3/час
- том числе на полив 30,65 м3/сут.
3.9. Водоотведение.
В настоящее время в населенных пунктах Аксельского сельского поселения сети канализации отсутствуют. Дома оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы. 

Водоотведение от существующей застройки Аксельского сельского поселения составляет 19,22 м3/сут. 
Расходы по водоотведению от существующей застройки приведены в таблице № 6
Водоотведение Аксельского сельского поселения
Таблица №6.
	Наименование

водопотребителя
	Населе-ние

тыс. человек
	Удельное

хоз.питьевое

водопотр.

на 1 чел.

ср. сут.

(за год)

л/сут
	Средний суточный расход

м3/сут.
	Коэффиц.

суточной неравномерности
	Расчетный

суточный расчет

м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Существующее положение

	1. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев
	0,765
	25
	19,12
	1,2
	22,94

	2.Неучтенные расходы(5%)
	
	
	0,95
	
	1,14

	Итого с неучтенными
	
	
	20,07
	
	24,08


4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация вокруг артезианских скважин зоны санитарной охраны из трех поясов.
Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.
На территории первого пояса запрещается:
​ (проживание людей
​ (содержание и выпас скота и птиц
​ (строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу
Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.
Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.
На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия: 
​ (всякое строительство (промышленное и жилищное) подлежит размещать по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Темниковском муниципальном районе.
​ (при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния
На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:
​ (загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами
​ (размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шлакохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения
​ (размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения
​ ( применение удобрений и ядохимикатов 
На территории третьего пояса зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия: 
​ (осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами.
​ (размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шлакохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения
​ (выявление тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта
​ (регулирование бурения новых скважин
​ (запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.
5.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть: водоснабжение всех населенных пунктов сельского поселения от проектируемых артезианских скважин (не менее 2 из расчета одна рабочая, вторая резервная). Вода из скважин насосами подаётся в проектируемые резервуары чистой воды, из которых насосами с регулируемыми приводами по проектируемым тупиковым сетям хозяйственно-питьевого водопровода раздаётся потребителям. Для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности водопотребления на сетях в наиболее высоком месте устанавливаются проектируемые водонапорные башни. Водоснабжение остальных населенных пунктов Аксельского сельского поселения на расчетный срок предусматривает использование колодцев.

